- Приложение №4

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За „Периодичен контрол, поддръжка и техническо обслужване на функциониращите вътрешни пожарни кранове, монтирани в сградите на складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен за срок от 1 година””

от………………………………………………………………………………….........................

/наименование на участника/

с адрес: гр. …………………, ул. ……………………………………………........№ ……… тел. …………………….., факс ……………………… email …………………… регистриран по ф.д. …………………./………… ... .год. по описа на ……………………......................Съд,

ЕИК ……………………дата и място на регистрацията по ДДС ………………………

При изпълнение на обществена поръчка с предмет „Периодичен контрол, поддръжка и техническо обслужване на функциониращите вътрешни пожарни кранове, монтирани в сградите на складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен за срок от 1 година” ще се извършват пълния обем дейности, регламентирани в БДС EN671-3 Стационарни пожарогасителни системи – Шлангови системи – Поддръжка на пожарни кранове с полутвърд шланг и шлангови системи с плосък шланг и Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

На периодичен контрол поддръжка и техническо обслужване подлежат функциониращите вътрешни пожарни кранове монтирани в сградите на складовите бази както следва :

- СБ Пордим 		– 61 бр.

- СБ Г.Дъбник 	– 32 бр.

- СБ Троян 		– 50 бр.

- СБ Славяново 	– 2 бр.

- СБ Ясен 		– 9 бр.

Общо количество - 154 бр. ВПК.

При изпълнение на услугата ще се проверява фактическото състояние на отделните елементи на ПК и ще се  взима решение, дали в това си състояние пожарния кран ще може да изпълнява функциите си при необходимост.

Ще се извършва проверка на:

- Кутията на ПК за наличие на корозия

- Състоянието и правилната комплектация на всички елементи: Спирателен кран, шланга, струйника, макарата /коша/, съединителите.

- Състоянието на уплътненията на съединителите. Скопчването на съединителите и съединяването на елементите един към друг.

- Дали е възможно правилното и лесно изваждане и развиване на шланга

- Достига ли вода по ПК с необходимото налягане

След проверката ще се извършва преценка отговарят ли всички елементи на ПК за максималното налягане, което би могло да се достигне в захранващия водопровод.

За извършения преглед ще се съставя протокол, в който ще се записват констатациите. Ако ПК е изправен, ще се пломбира, така че да не е възможно отварянето на кутията и ползването на някои от елементите на оборудването без да се скъса пломбата. След извършената проверка ще се поставят стикери на проверените ПК, на който ще са записани определените в стандарта данни /кога е извършена проверката, кога ще трябва да се извърши следващата проверка, телефон на фирмата, и т.н./Ако се установи, че ПК е неизправен, ще се постави стикер /табела/ „Неизправен”.

Подпис и печат:

С уважение:

/……………………………./

(длъжност и име)

Дата: .........................	г.

гр. ……………………......