ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ

"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"

ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ” ГР. ПЛЕВЕН

ул.“Васил Левски” 192,  тел./факс:++359 64 897 212,  e-mail:drpleven@gmail.com

УТВЪРЖДАВАМ:   /П/

РУМЕН ПЕНКОВ

Директор  на ТД “Държавен резерв” гр.Плевен

Дата: 29.05.2015г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за провеждане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Периодичен контрол, поддръжка и техническо обслужване на функциониращите вътрешни пожарни кранове монтирани в сградите на складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен, от лица получили разрешение за осъществяване на тази дейност по реда на № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, за срок от една година.”

На периодичен  контрол, поддръжка и техническо обслужване през 2015г. подлежат следните ВПК:

- СБ Пордим 		– 61 бр.

- СБ Г.Дъбник 	– 32 бр.

- СБ Троян 		– 50 бр.

- СБ Славяново 	– 2 бр.

- СБ Ясен 		– 9 бр.

Общо количество - 154 бр. ВПК.

Ежегодната проверка и техническо обслужване на функциониращите вътрешно пожарни кранове, монтирани в сградите на складовите бази към ТД „Държавен резерв” гр.Плевен, е необходимо да включва пълния обем дейности, регламентирани в БДС EN671-3 Стационарни пожарогасителни системи – Шлангови системи – Поддръжка на пожарни кранове с полутвърд шланг и шлангови системи с плосък шланг и Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

При изпълнение на услугата е необходимо лицата извършващи обслужването да проверяват фактическото състояние на отделните елементи на ПК и да взимат решение, дали в това си състояние пожарния кран ще може да изпълнява функциите си при необходимост.

Необходимо е да се извърши проверка на:

- Кутията на ПК за наличие на корозия

- Състоянието и правилната комплектация на всички елементи: Спирателен кран, шланга, струйника, макарата /коша/, съединителите.

- Състоянието на уплътненията на съединителите. Скопчването на съединителите и съединяването на елементите един към друг.

- Дали е възможно правилното и лесно изваждане и развиване на шланга

- Достига ли вода по ПК с необходимото налягане

След проверката се извършва преценка отговарят ли всички елементи на ПК за максималното налягане, което би могло да се достигне в захранващия водопровод.

За извършения преглед е необходимо да се съставя протокол, в който се записват констатациите. Ако ПК е изправен, трябва да се пломбира, така че да не е възможно отварянето на кутията и ползването на някои от елементите на оборудването без да се скъса пломбата. След извършената проверка е необходимо да се поставят стикери на проверените ПК, на който трябва да са записани определените в стандарта данни /кога е извършена проверката, кога ще трябва да се извърши следващата проверка, телефон на фирмата, чиито представители е проверяващия и т.н./Ако се установи, че ПК е неизправен, трябва да се постави стикер /табела/ „Неизправен”.

Изготвил:            /П/

Вера Павлова

ст.експерт сектор КРЗ